## Slide 1
A GSK energiaköltségének csökkentésére irányuló hálós rendszerű elemzése
a GD 08 épületre

## Slide 2: Elemzés főbb szempontjai:
Energia termelés és Energia felhasználás mozzanatai
Vízellátás és szennyvízelvezetés mozzanatai
Épületenergetika mozzanatai
Épületvillamosság mozzanatai
Légtechnikai rendszerek mozzanatai
Beruházások összegzése

## Slide 3: Légtechnikai rendszerek
AHU - 03
AHU - 01
AHU - 02
Vissza

## Slide 4: Energia termelés és Energia felhasználás
Tudásszintek
Vissza
Javasolt fejlesztés
Primer energia-hordozó
Meleg-energia termelés
Meleg-energia szállítása
a termelő és a felhasználói
hely között
Hideg-energia termelés
Hideg-energia szállítása
a termelő és a felhasználói
hely között
Energia termelés:
Energia felhasználás:
Mozzanatok
Fejlesztés
Meglévő állapot
VI. Meleg-energia technológiai
célú felhasználása a létesít-
ményen belül
VII. Használati és fűtési melegvíz
termelés
VIII. Fűtő- és használati melegvíz
elosztása létesítményen
belül
IX. Gőz- elosztása és kondenzvíz
gyűjtése létesítményen belül
X. Hideg-energia felhasználása
Hideg-energia elosztása
létesítményen belül
Hőleadók
Friss levegő biztosítása
I/0., Szénhidrogén
I/1., Szénhidrogén + megújuló energiák
I/2., Kizárólag megújuló energiák
II/0., Szénhidrogén tüzelésű kazán kézi szabályozással
II/1., Szénhidrogén tüzelésű kazán automatikus szabályozással
II/2., Szénhidrogén tüzelésű kazán automatikus szabályozással,
tápvíz-előfűtés hulladékhővel vagy megújuló energiával
II/3., Szénhidrogén tüzelésű kazán automatikus szabályozással előfűtés füstgázhő-hasznosítás
III/-1., A termelő és a felhasználói hely egymástól távol van,
távvezeték van, elégtelen szigeteléssel
III/0., A termelő és a felhasználói hely egymástól távol van,
távvezeték van, elégséges szigeteléssel
III/1., A termelő és a felhasználói hely ugyanott van, távvezeték gyakorlatilag nincs
IV/0., Léghűtésű folyadékhűtő
IV/1., Léghűtésű folyadékhűtő hulladékhő-hasznosítással
IV/2., Vízhűtésű folyadékhűtő
IV/3., Vízhűtésű folyadékhűtő hulladékhő-hasznosítással
IV/4., Abszorpciós hűtés
V/-1., A termelő és a felhasználói hely egymástól távol van,
távvezeték van, elégtelen szigeteléssel
V/0., A termelő és a felhasználói hely egymástól távol van,
távvezeték van, elégséges szigeteléssel
V/1., A termelő és a felhasználói hely ugyanott van, távvezeték gyakorlatilag nincs
VII/0., Primer gőzből hőcserélő segítségével, kondenzvíz - hőhasznosítás nélkül
VII/1., Primer gőzből hőcserélő segítségével, kondenzvíz hőhasznosítással
VII/2., Alacsony hőmérsékletű kazán telepítése
VII/3., Kondenzációs kazán telepítése
VIII/-2., Állandóan magasabb hőmérsékletű fűtővíz szállítása
szigeteletlen vezetéken
VIII/-1., Változó hőmérsékletű, szabályozott hőmérsékletű fűtővíz
szállítása szigeteletlen vezetéken
VIII/0., Állandóan magasabb hőmérsékletű fűtővíz szállítása szigetelt vezetéken
VIII/1., Változó hőmérsékletű, szabályozott hőmérsékletű fűtővíz
szállítása szigetelt vezetéken
X/-1., Szabályozatlan energia-felhasználás
X/0., Kézi szabályozású energia-felhasználás automatikus
X/1., Automatikus szabályozású energia-felhasználás
XI/0., Elosztó-hálózat elégtelen szigeteléssel
XI/1., Elosztó-hálózat elégséges szigeteléssel
XII/0., Kézi szabályozású üzemű hőleadó állandó hőmérsékletű
fűtővízzel.
XII/1., Kézi szabályozású üzemű hőleadó prognosztizált időjárásfüggő hőmérsékletű fűtővízzel
XII/2., Állandó helyiség-hőmérsékletre szabályozott üzemű hőleadó állandó hőmérsékletű fűtővízzel.
XII/3., Állandó helyiség-hőmérsékletre szabályozott üzemű hőleadó prognosztizált időjárásfüggő
hőmérsékletű fűtővízzel
XII/4., Prognosztizált helyiség-hőmérsékletre szabályozott üzemű
hőleadó
XIII/0., Külső nyílászárón keresztül, szabályozatlan módon.
XIII/1., Külső nyílászárón keresztül a hőleadóval összereteszelt módon
XIII/2., Gépi szellőzés szabályozott befúvási hőmérséklettel.

## Slide 5
Vissza
As is (Meglévő állapot)
To be (Amilyen lesz)
Beruházási költségek összesítése
Fejlesztés
Meglévő állapot
Tudásszintek
Energia termelés és Energia felhasználás
Primer energia-hordozó
Meleg-energia termelés
Meleg-energia szállítása
a termelő és a felhasználói
hely között
Hideg-energia termelés
Hideg-energia szállítása
a termelő és a felhasználói
hely között
Energia termelés:
Energia felhasználás:
VI. Meleg-energia technológiai
célú felhasználása a létesít-
ményen belül
VII. Használati és fűtési melegvíz
termelés
VIII. Fűtő- és használati melegvíz
elosztása létesítményen
belül
IX. Gőz- elosztása és kondenzvíz
gyűjtése létesítményen belül
X. Hideg-energia felhasználása
Hideg-energia elosztása
létesítményen belül
Hőleadók
Friss levegő biztosítása
Mozzanatok
I/0., Szénhidrogén
XIII/2., Gépi szellőzés szabályozott befúvási hőmérséklettel.
XII/2., Állandó helyiség-hőmérsékletre szabályozott üzemű hőleadó állandó hőmérsékletű fűtővízzel.
X/1., Automatikus szabályozású energia-felhasználás
VIII/0., Állandóan magasabb hőmérsékletű fűtővíz szállítása szigetelt vezetéken
II/3., Szénhidrogén tüzelésű kazán automatikus szabályozással előfűtés füstgázhő-hasznosítás
VII/0., Primer gőzből hőcserélő segítségével, kondenzvíz - hőhasznosítás nélkül
VII/3., Kondenzációs kazán telepítése
III/0., A termelő és a felhasználói hely egymástól távol van,
távvezeték van, elégséges szigeteléssel
XI/1., Elosztó-hálózat elégséges szigeteléssel
IV/2., Vízhűtésű folyadékhűtő
IV/3., Vízhűtésű folyadékhűtő hulladékhő-hasznosítással
V/1., A termelő és a felhasználói hely ugyanott van, távvezeték gyakorlatilag nincs

## Slide 6: Vízellátás és szennyvízelvezetés
Mozzanatok
Tudásszintek
Vízminőségi garancia - Hidegvíz
Vízminőségi garancia – HMV
Felhasználás módja – csapoló
egységenként
IV. Vízelőkészítés a csapolóknál
I./1, Legiodefense berendezés beépítése
I./0, Hidegvíz -201/2001. Kormányrendelet,
I./-1 Egyvonalas hidegvíz hálózat
Vissza
Javasolt fejlesztés
II./1, HMV Legiodefense berendezés beépítése
III./0, Kézi időzítős csaptelepek
III./1, Infrás időzítős csaptelepek
IV./0, Kevert víz előállítás termosztatikus
keverő egységgel
Szociális:
Meglévő állapot
Aktív fejlesztés
Passzív fejlesztés
II./-1, Egyvonalas hidegvíz hálózat
III./-1, Manuális hideg-melegvizes keverőcsapok
IV./-1, Manuális hideg-melegvizes keverőcsapok
II./0, HMV 201/2001.
Kormányrendelet

## Slide 7: Vízellátás és szennyvízelvezetés
Vissza
As is (Meglévő állapot)
To be (Amilyen lesz)
Vízminőségi garancia - Hidegvíz
Vízminőségi garancia – HMV
Felhasználás módja – csapoló
egységenként
IV. Vízelőkészítés a csapolóknál
Szociális:
Mozzanatok
Tudásszintek
I./-1 Egyvonalas hidegvíz hálózat
Meglévő állapot
Aktív fejlesztés
Passzív fejlesztés
II./-1, Egyvonalas hidegvíz hálózat
III./-1, Manuális hideg-melegvizes keverőcsapok
IV./-1, Manuális hideg-melegvizes keverőcsapok
I./1, Legiodefense berendezés beépítése
II./1, HMV Legiodefense berendezés beépítése
III./1, Infrás időzítős csaptelepek

## Slide 8: Légtechnikai rendszerek mozzanatai AHU - 1
Légkezelő vagy vezeték-
hálózat visszakeverési lehetőség
Szabályozott téli befúvási
hőmérséklet
Szabályozott nyári befúvási
hőmérséklet
Szabályozott páratartalom
Hővisszanyerés a rendszerben
Fűtőkaloriferek szabályozásának
minősége
Hűtőkaloriferek szabályozásának
minősége
Légkezelő gépek ventilátorai
frekvenciaszabályozóval
A rendszerben alkalmazott
szűrési fokozat
A légcsatorna hálózat
szigetelésének minősége
Fejlesztés
Meglévő állapot
Tudásszintek
Mozzanatok
I./-1 100% visszakeverés
I./0 0-100% közötti visszakeverés
I./1 Tisztán frisslevegős
II./-1 nincs szabályozva a befúvási hőmérséklet
II./0 szabályozott a befúvási hőmérséklet
III./-1 nincs szabályozva a befúvási hőmérséklet
III./0 szabályozott a befúvási hőmérséklet
IV./0 nincs a rendszerben páratartalom-szabályozás
IV./1 a rendszer valamely részáramköre rendelkezik páratartalom-szabályozással
IV./2 a teljes rendszerben szabályozott a páratartalom
V./-2 nincs a hővisszanyerés
V./-1 hővisszanyerés direkt visszakeveréssel
V./0 hővisszanyerés keresztáramú lemezes hővisszanyerővel
V./1 hővisszanyerés közvetítőközeges hővisszanyerővel
VI./-1 Szabályozatlan üzem
VI./0 Minőségi szabályozás
VI./1 Mennyiségi szabályozás
VII./-1 Szabályozatlan üzem
VII./0 Minőségi szabályozás
VII./1 Mennyiségi szabályozás
VIII./0 Ventilátorok állandó fordulattal üzemelnek
VIII./1 Kézi frekvencia szabályozás
IX./0 EU4
IX./1 EU7
IX./2 EU9
IX./3 EU13
X./-2 szigeteletlen légcsatorna hálózat
X./-1 részben szigetelt légcsatorna hálózat
X./0 szigetelt légcsatorna hálózat
Javasolt fejlesztés
Vissza
VIII./2 Automatikus frekvencia szabályozás

## Slide 9: Légtechnikai rendszerek mozzanatai AHU - 1
Légkezelő vagy vezeték-
hálózat visszakeverési lehetőség
Szabályozott téli befúvási
hőmérséklet
Szabályozott nyári befúvási
hőmérséklet
Szabályozott páratartalom
Hővisszanyerés a rendszerben
Fűtőkaloriferek szabályozásának
minősége
Hűtőkaloriferek szabályozásának
minősége
Légkezelő gépek ventilátorai
frekvenciaszabályozóval
A rendszerben alkalmazott
szűrési fokozat
A légcsatorna hálózat
szigetelésének minősége
Fejlesztés
Meglévő állapot
Tudásszintek
Mozzanatok
I./0 0-100% közötti visszakeverés
II./0 szabályozott a befúvási hőmérséklet
III./0 szabályozott a befúvási hőmérséklet
VI./0 Minőségi szabályozás
VIII./2 Automatikus frekvencia szabályozás
IX./1 EU7
X./0 szigetelt légcsatorna hálózat
VII./0 Minőségi szabályozás
As is (Meglévő állapot)
To be (Amilyen lesz)
Vissza
IV./0 nincs a rendszerben páratartalom-szabályozás
V./0 hővisszanyerés keresztáramú lemezes hővisszanyerővel

## Slide 10: Légtechnikai rendszerek mozzanatai AHU - 2
Légkezelő vagy vezeték-
hálózat visszakeverési lehetőség
Szabályozott téli befúvási
hőmérséklet
Szabályozott nyári befúvási
hőmérséklet
Szabályozott páratartalom
Hővisszanyerés a rendszerben
Fűtőkaloriferek szabályozásának
minősége
Hűtőkaloriferek szabályozásának
minősége
Légkezelő gépek ventilátorai
frekvenciaszabályozóval
A rendszerben alkalmazott
szűrési fokozat
A légcsatorna hálózat
szigetelésének minősége
Fejlesztés
Meglévő állapot
Tudásszintek
Mozzanatok
I./-1 100% visszakeverés
I./0 0-100% közötti visszakeverés
I./1 Tisztán frisslevegős
II./-1 nincs szabályozva a befúvási hőmérséklet
II./0 szabályozott a befúvási hőmérséklet
III./-1 nincs szabályozva a befúvási hőmérséklet
III./0 szabályozott a befúvási hőmérséklet
IV./0 nincs a rendszerben páratartalom-szabályozás
IV./1 a rendszer valamely részáramköre rendelkezik páratartalom-szabályozással
IV./2 a teljes rendszerben szabályozott a páratartalom
V./-2 nincs a hővisszanyerés
V./-1 hővisszanyerés direkt visszakeveréssel
V./0 hővisszanyerés keresztáramú lemezes hővisszanyerővel
V./1 hővisszanyerés közvetítőközeges hővisszanyerővel
VI./-1 Szabályozatlan üzem
VI./0 Minőségi szabályozás
VI./1 Mennyiségi szabályozás
VII./-1 Szabályozatlan üzem
VII./0 Minőségi szabályozás
VII./1 Mennyiségi szabályozás
VIII./0 Ventilátorok állandó fordulattal üzemelnek
VIII./1 Kézi frekvencia szabályozás
IX./0 EU4
IX./1 EU7
IX./2 EU9
IX./3 EU13
X./-2 szigeteletlen légcsatorna hálózat
X./-1 részben szigetelt légcsatorna hálózat
X./0 szigetelt légcsatorna hálózat
Javasolt fejlesztés
Vissza
VIII./2 Automatikus frekvencia szabályozás

## Slide 11: Légtechnikai rendszerek mozzanatai AHU - 2
Légkezelő vagy vezeték-
hálózat visszakeverési lehetőség
Szabályozott téli befúvási
hőmérséklet
Szabályozott nyári befúvási
hőmérséklet
Szabályozott páratartalom
Hővisszanyerés a rendszerben
Fűtőkaloriferek szabályozásának
minősége
Hűtőkaloriferek szabályozásának
minősége
Légkezelő gépek ventilátorai
frekvenciaszabályozóval
A rendszerben alkalmazott
szűrési fokozat
A légcsatorna hálózat
szigetelésének minősége
Fejlesztés
Meglévő állapot
Tudásszintek
Mozzanatok
I./0 0-100% közötti visszakeverés
II./0 szabályozott a befúvási hőmérséklet
III./0 szabályozott a befúvási hőmérséklet
VI./0 Minőségi szabályozás
VIII./2 Automatikus frekvencia szabályozás
IX./1 EU7
X./0 szigetelt légcsatorna hálózat
VII./0 Minőségi szabályozás
As is (Meglévő állapot)
To be (Amilyen lesz)
Vissza
IV./0 nincs a rendszerben páratartalom-szabályozás
V./0 hővisszanyerés keresztáramú lemezes hővisszanyerővel

## Slide 12: Légtechnikai rendszerek mozzanatai AHU - 3
Légkezelő vagy vezeték-
hálózat visszakeverési lehetőség
Szabályozott téli befúvási
hőmérséklet
Szabályozott nyári befúvási
hőmérséklet
Szabályozott páratartalom
Hővisszanyerés a rendszerben
Fűtőkaloriferek szabályozásának
minősége
Hűtőkaloriferek szabályozásának
minősége
Légkezelő gépek ventilátorai
frekvenciaszabályozóval
A rendszerben alkalmazott
szűrési fokozat
A légcsatorna hálózat
szigetelésének minősége
Fejlesztés
Meglévő állapot
Tudásszintek
Mozzanatok
I./-1 100% visszakeverés
I./0 0-100% közötti visszakeverés
I./1 Tisztán frisslevegős
II./-1 nincs szabályozva a befúvási hőmérséklet
II./0 szabályozott a befúvási hőmérséklet
III./-1 nincs szabályozva a befúvási hőmérséklet
III./0 szabályozott a befúvási hőmérséklet
IV./0 nincs a rendszerben páratartalom-szabályozás
IV./1 a rendszer valamely részáramköre rendelkezik páratartalom-szabályozással
IV./2 a teljes rendszerben szabályozott a páratartalom
V./-2 nincs a hővisszanyerés
V./-1 hővisszanyerés direkt visszakeveréssel
V./0 hővisszanyerés keresztáramú lemezes hővisszanyerővel
V./1 hővisszanyerés közvetítőközeges hővisszanyerővel
VI./-1 Szabályozatlan üzem
VI./0 Minőségi szabályozás
VI./1 Mennyiségi szabályozás
VII./-1 Szabályozatlan üzem
VII./0 Minőségi szabályozás
VII./1 Mennyiségi szabályozás
VIII./0 Ventilátorok állandó fordulattal üzemelnek
VIII./1 Kézi frekvencia szabályozás
IX./0 EU4
IX./1 EU7
IX./2 EU9
IX./3 EU13
X./-2 szigeteletlen légcsatorna hálózat
X./-1 részben szigetelt légcsatorna hálózat
X./0 szigetelt légcsatorna hálózat
Javasolt fejlesztés
Vissza
VIII./2 Automatikus frekvencia szabályozás

## Slide 13: Légtechnikai rendszerek mozzanatai AHU - 3
Légkezelő vagy vezeték-
hálózat visszakeverési lehetőség
Szabályozott téli befúvási
hőmérséklet
Szabályozott nyári befúvási
hőmérséklet
Szabályozott páratartalom
Hővisszanyerés a rendszerben
Fűtőkaloriferek szabályozásának
minősége
Hűtőkaloriferek szabályozásának
minősége
Légkezelő gépek ventilátorai
frekvenciaszabályozóval
A rendszerben alkalmazott
szűrési fokozat
A légcsatorna hálózat
szigetelésének minősége
Fejlesztés
Meglévő állapot
Tudásszintek
Mozzanatok
I./0 0-100% közötti visszakeverés
II./0 szabályozott a befúvási hőmérséklet
III./0 szabályozott a befúvási hőmérséklet
VI./0 Minőségi szabályozás
VIII./2 Automatikus frekvencia szabályozás
IX./1 EU7
X./0 szigetelt légcsatorna hálózat
VII./0 Minőségi szabályozás
As is (Meglévő állapot)
To be (Amilyen lesz)
Vissza
IV./0 nincs a rendszerben páratartalom-szabályozás
V./-2 nincs a hővisszanyerés
V./1 hővisszanyerés közvetítőközeges hővisszanyerővel

## Slide 14: I. Vízminőségi garancia – Hidegvíz I./0 pont
Vissza
Mozzanat:
I. Vízminőségi garancia – Hidegvíz - 201/2001. Kormányrendelet, illetve az európai előírásokkal harmonizálás-bán lévő DVGW 551-553 német előírások betartása
Mozzanat leírás: Szükséges a meglévő vízhálózati rendszer hidraulikai biztosítása, a pangó ágak megszűntetése, illetve megfelelő hőmérsékleten tartás.
Energia megtakarítás:
Nincs, mivel ez nem energetikai megtakarítási cél, hanem vonatkozó betartások érdekében felmerülő cél.
Beruházási költség:
Vízhálózat hidraulikai biztosítása, és
megfelelő hőmérsékleten tartás: 2.950.000 Ft
Megtérülési idő:
Nincs, mivel nincs energia megtakarítás, illetve költségmegtakarítás
Megjegyzés:
201/2001. (X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
DVGW 551-553 előírás
Magyar vízminőségi irányelvek
Helyes Gyógyszergyártási Gyakorlat (GMP)
Ezen jogszabályok, előírások, szabványok és irányelvek tartalmazzák az ivóvíz minőségére vonatkozó határértékeket, a vízminőség-ellenőrzési követelményeket, a vízminőség ellenőrzésével, továbbá a vízkezelésre és a vízzel érintkező anyagokra vonatkozó előírásokat.

## Slide 15: I. Vízminőségi garancia – Hidegvíz I./1 pont
Vissza
Mozzanat:
I. Vízminőségi garancia – Hidegvíz - Legiodefense berendezés beépítése
Mozzanat leírás: A berendezéssel és a hozzá tartozó kiépített rendszerrel biztosítja a használati hideg- és melegvíz együttes megfelelőségét az előző pontban felsorolt követelményekkel szemben.
Energia megtakarítás:
Nincs, mivel ez nem energetikai megtakarítási cél, hanem vonatkozó betartások érdekében felmerülő cél.
Beruházási költség:
Vízhálózat hidraulikai biztosítása, és
megfelelő hőmérsékleten tartás, valamint
Legiodefense berendezés kiépítése: 7.500.000 Ft
Megtérülési idő:
Nincs, mivel nincs energia megtakarítás, illetve költségmegtakarítás
Megjegyzés:
201/2001. (X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
DVGW 551-553 előírás
Magyar vízminőségi irányelvek
Helyes Gyógyszergyártási Gyakorlat (GMP)
Beruházás megvalósítását ajánljuk.

## Slide 16: II. Vízminőségi garancia – Használati melegvíz II./0 pont
Vissza
Mozzanat:
II. Vízminőségi garancia – Használati melegvíz - 201/2001.Kormányrendelet, illetve az európai előírásokkal harmonizálásban lévő DVGW 551-553 német előírások betartása
Mozzanat leírás: Szükséges a meglévő vízhálózati rendszer hidraulikai biztosítása, a pangó ágak megszűntetése, illetve megfelelő hőmérsékleten tartás.
Energia megtakarítás:
Nincs, mivel ez nem energetikai megtakarítási cél, hanem vonatkozó betartások érdekében felmerülő cél.
Beruházási költség:
Vízhálózat hidraulikai biztosítása, és
megfelelő hőmérsékleten tartás: 1.550.000 Ft
Megtérülési idő:
Nincs, mivel nincs energia megtakarítás, illetve költségmegtakarítás
Megjegyzés:
201/2001. (X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
DVGW 551-553 előírás
Magyar vízminőségi irányelvek
Helyes Gyógyszergyártási Gyakorlat (GMP)
Ezen jogszabályok, előírások, szabványok és irányelvek tartalmazzák az ivóvíz minőségére vonatkozó határértékeket, a vízminőség-ellenőrzési követelményeket, a vízminőség ellenőrzésével, továbbá a vízkezelésre és a vízzel érintkező anyagokra vonatkozó előírásokat.

## Slide 17: II. Vízminőségi garancia – Használati melegvíz II./1 pont
Vissza
Mozzanat:
Vízminőségi garancia – Használati melegvíz - Legiodefense berendezés beépítése
Mozzanat leírás: A berendezéssel és a hozzá tartozó kiépített rendszerrel biztosítja a használati hideg- és melegvíz együttes megfelelőségét az előző pontban felsorolt követelményekkel szemben.
Energia megtakarítás:
Nincs, mivel ez nem energetikai megtakarítási cél, hanem vonatkozó betartások érdekében felmerülő cél.
Beruházási költség:
Vízhálózat hidraulikai biztosítása, és
megfelelő hőmérsékleten tartás, valamint
Legiodefense berendezés kiépítése: 7.500.000 Ft
Megtérülési idő:
Nincs, mivel nincs energiamegtakarítás, illetve költségmegtakarítás
Megjegyzés:
201/2001. (X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
DVGW 551-553 előírás
Magyar vízminőségi irányelvek
Helyes Gyógyszergyártási Gyakorlat (GMP)
Beruházás megvalósítását ajánljuk.

## Slide 18: III. Felhasználás módja – csapoló egységenként III./0 pont
Vissza
Mozzanat:
Felhasználás módja – csapoló egységenként - Kézi időzítős csaptelepek
Mozzanat leírás: A GD08 üzem csaptelepei hideg-melegvizes keverő csaptelepeit javasolt átalakítani. Az új víztakarékos csaptelepek kialakítása a WC öblítésnél, a zuhanyzó berendezéseknél, illetve a kézmosóknál kevésbé jelentős, mivel jelenlegi szociális felhasználók működtetése megfelelő. A csaptelepeken beállított hőmérséklet az átalakítás utáni működtetés folyamán stabilabb, nincs szükség beállítási időre a vízengedés ideje alatt.
Energia megtakarítás:
A szociális vízfogyasztás éves átlaga: ~850 m3
Takarékos csaptelepek megtakarítása 20 % - 170 m3
Átlag m3-enkénti költség 440 Ft/m3
Éves megtakarítás átlag: - 74.800 Ft
Beruházási költség:
1.610.000 Ft
A beruházás a csaptelepek cseréjéből (anyag- és munkadíj) tevődik össze.
Megtérülési idő: 21,5 év
Megjegyzés: Nem javasolt mozzanat

## Slide 19: III. Felhasználás módja – csapoló egységenként III./1 pont
Vissza
Mozzanat:
Felhasználás módja – csapoló egységenként - Infrás időzítős csaptelepek
Mozzanat leírás: A GD08 épület csaptelepei hideg-melegvizes keverő csaptelepeit javasolt átalakítani. Az új infraérzékelős víztakarékos csaptelepek kialakítása a zuhanyzó berendezéseknél, illetve a kézmosóknál alkalmazható. A csaptelepeken beállított hőmérséklet az átalakítás utáni működtetés folyamán stabil, nincs szükség beállítási időre a vízengedés ideje alatt.
Energia megtakarítás:
A szociális vízfogyasztás éves átlaga: ~850 m3
Takarékos csaptelepek megtakarítása 20 % - 170 m3
Átlag m3-enkénti költség 440 Ft/m3
Éves megtakarítás átlag -74.800 Ft
Beruházási költség: 1.400.000 Ft
A beruházás a csaptelepek cseréjéből (anyag- és munkadíj) tevődik össze.
Megtérülési idő: 18,71 év
Megjegyzés: Javasolt mozzanat.

## Slide 20: IV. Vízelőkészítés a csapolóknál IV./0 pont
Vissza
Mozzanat:
Vízelőkészítés a csapolóknál - Kevert víz előállítás termosztatikus keverő egységgel
Mozzanat leírás: Jelenlegi vízellátó rendszer kialakítása célvezetékes hidegvíz és melegvíz hálózat. Kézi bekeveréssel állítják be a fogyasztók a vízhőmérsékletet. A vízellátó rendszer hőmérsékleti korlátait az előzőekben megemlített rendeletek szabályozzák (használati melegvíz minimum hőmérséklete a csapolóknál 60°C). Azonban az emberi zuhanyzásra és kézmosásra alkalmas vízhőmérséklet 42-45°C.
Energia megtakarítás:
A csapolók és a végpontok átalakításából adódóan használati időtől és módszertől függően 20-35%. Az üzem szociális használata kötött és jól ütemezhető, így a megtakarítást 25%-ra vesszük. A jelenlegi szociális vízfogyasztás egyidejűséggel számítva (kalkulált érték):
A szociális vízfogyasztás éves átlaga: ~850 m3
Takarékos csaptelepek megtakarítása 20 % - 170 m3
Átlag m3-enkénti költség 440 Ft/m3
Éves megtakarítás átlag: - 74.800 Ft
Beruházási költség: 1.000.000 Ft
A beruházás a csaptelepek cseréjéből (anyag- és munkadíj) tevődik össze.
Megtérülési idő: 13,36 év
Megjegyzés: Javasolt mozzanat

## Slide 21: V. Hővisszanyerés a rendszerben AHU - 3 V./1 pont
Vissza
Mozzanat:
Hővisszanyerés közvetítőközeges hővisszanyerővel
Mozzanat leírás: A hővisszanyeréssel jelentős mennyiségű energia megtakarítható, amelyet megfelelően választott segédberendezésekkel mind a nyári, mind a téli üzemben kihasználhatunk.
Energia megtakarítás:
Elérhető megtakarítás (folyamatos üzemet feltételezve): 560.000 Ft/év
Beruházási költség:
2.030.000 Ft
Megjelenő többletköltség (szivattyú villamos áramfogy.): 160.000 Ft/év
Megtérülési idő: 3,62 év
Megjegyzés:
Ajánljuk a beruházás megvalósítását.

## Slide 22: IV. Hideg-energia termelés IV./3 pont
Vissza
Mozzanat:
Vízhűtésű folyadékhűtő hulladékhő-hasznosítással
Mozzanat leírás: Hűtési időszakban a beltéri folyadékhűtő és a kültéri kondenzátorok között 45/40oC hőfoklépcsőjű glycol-víz keverék áramlik. Ezt a közeget fel lehet használni a HMV-termelésre fordított hidegvíz előfűtésére. Ezzel a 15oC hőmérsékletű hideg vizet elő tudjuk fűteni kb. 35oC hőmérsékletig.
Energia megtakarítás:
A napi HMV-igény 3m3 körül alakul. Az előbbi napi mennyiséget és a 15/35oC hőfoklépcsőt figyelembe véve a megtakarítható energiamennyiség 65GJ körüli értékre kalkulálható. Ez évente 169.000 Ft energiaköltség-megtakarítást eredményez.
Beruházási költség:
900.000 Ft
Megtérülési idő: 5,33 év
Megjegyzés:
Ezen beruházás magvalósítását javasoljuk.

## Slide 23: VII. Használati és fűtési melegvíz-termelés VII./3 pont
Vissza
Mozzanat:
Kondenzációs kazán telepítése
Mozzanat leírás: A fejlesztés során a fűtési melegvizet kondenzációs melegvízkazánok segítségével tervezzük megtermelni (VII/3 technikai szint). A teljes fűtési energiamennyiség, HMV-termelés nélkül, éves szinten 2229 GJ-ra kalkulálható. A füstgáz-kondenzáció során ennek a kb. 10%-át lehet megtakarítani. A melegvíz-fűtési rendszerek igényét kiszolgáló gőz veszteségeinek megszüntetéséből további 10% energia-megtakarítás érhető el. Ez összesen 20% energia-megtakarítás.
Energia megtakarítás:
Évente 446GJ energiamegtakarítást jelent.
Ez 1.160.938 Ft energiaköltség-megtakarítást eredményez.
Beruházási költség:
5.500.000 Ft
Megtérülési idő: 4,74 év
Megjegyzés:
Ezen beruházás megvalósítását javasoljuk.

## Slide 24: Beruházások összegzése
Vissza
A GD08 épület összes átalakításának beruházási költsége és megtérülési ideje:
* A LegioDefense berendezés telepítésének a beruházási költségét is tartalmazza.
 | Beruházási költség [Ft] | Megtakarítás [Ft] | Megtérülési idő [év]
Hőellátás | 7 040 000 | 1 329 938 | 5,3
Légtechnika | 2 030 000 | 560 000 | 3,6
Vízellátás és szennyvízelvezetés | 9 900 000 | 251 460 | 39,4
Tervezési költség (8+2%): | 1 897 000 | - | -
Összesen: | 20 867 000 | 2 141 398 | 9,7

## Slide 25: Épületenergetika
Vissza
Irodai épület épületenergetikája
Javasolt fejlesztés nincsen.
Meglévő állapot
Fejlesztés
Mozzanat
Tudásszintek
I./1 Az épület mindegyik szabályozási szint követelményeinek megfelel.

## Slide 26: Épületvillamosság
Vissza
Villamos elosztóban működő PLC-k
Számítógép üzemeltetés
Frekvenciaváltó szekrények a villamos elosztóban
Szünetmentes hálózat
Üzemmód vizsgálat
Forró vizes kör keringtetés szabályozása
Meglévő állapot
Fejlesztés
Mozzanatok
Tudásszintek
I./2 . elosztó karbantartása, szakszerű felügyelete
II./1. Teljes kikapcsolás
III./2. Folyamatos karbantartás megoldása
IV./1. UPS megvizsgálása, cseréje
VI./2. Fordulatszám szabályozása frekvencia váltóval
V./0. A szakaszolás megoldása

## Slide 27: I. Villamos elosztóban működő PLC-k I./2 pont
Vissza
Mozzanat: Villamos elosztóban működő PLC-k
Mozzanat leírás: A beépített PLC-k komoly automatizálási szintre utalnak . Az egyik PLC reléi 1-2 Hz-es frekvenciával kapcsolgatnak, amely rendellenes működésre utal. Ebből arra követ-keztetek, hogy az elosztó karbantartása, szakszerű felügyelete nincs megoldva. Ez gazdaságtalan üzemhez, vagy komolyabb meghibásodáshoz vezethet. Javasoljuk az ilyen, kisebb hozzáértést kívánó hibák észlelését, és javításuk rutinszerű megoldását.
Energia megtakarítás: Nem meghatározható
Beruházási költség: 5 millió Ft
Megtérülési idő: Nem meghatározó.
Megjegyzés: Javasoljuk a PLC-s vezérlő rendszerek állapotának felmérését és képben tartását.

## Slide 28: II. Számítógép üzemeltetés II./1 pont
Vissza
Mozzanat: Számítógép üzemeltetés
Mozzanat leírás: Az iroda épületben a felhasználók a számítógépeiket munkaidő után bekapcsolva, standby üzemben hagyják, amely gépenként 5-10 W energia felhasználást jelent . Teljes kikapcsolással ez az energia megspórolható lenne .
Energia megtakarítás:
Energiaköltségek 5 %-ának megtakarítása.
Beruházási költség: 0 Ft
Megtérülési idő:
Azonnal
Megjegyzés: A számítógép üzemeltetést szabályozni kell

## Slide 29: III. Frekvenciaváltó szekrények a villamos elosztóban III./2 pont
Vissza
Mozzanat: Frekvenciaváltó szekrények a villamos elosztóban
Mozzanat leírás: Motorvezérlések frekvenciaváltóval vannak megoldva, ez lehet gazdaságos. Az azonban, hogy a levegőszűrők egy tiszta környezetben koszosak a karbantartás hiányosságaira utal. A beépített árammérők hibásak, ez valószínűleg a beüzemelés hibáiból ered. Felül kell vizsgálni a frekvenciaváltós hajtások teljes működését, és megoldani a folyamatos karbantartást.
Energia megtakarítás:
Nem meghatározható
Beruházási költség: 3-400 000 Ft
Megtérülési idő:
Nem meghatározható, de lehet akár egy éven belül is.
Megjegyzés: A frekvenciaváltós hajtások állapota felülvizsgálandó. A karbantartás a 3-as technikai szintre tenné az állapotukat.

## Slide 30: IV. Szünetmentes hálózat IV./1 pont
Vissza
Mozzanat: Szünetmentes hálózat
Mozzanat leírás: A számítógép hálózatot egy 60 kVA-es 92 % hatásfokú szünetmentes áramforrás táplálja. Van, ahol nem szünetmentes hálózatra van csatlakoztatva a gép. Megvizsgálandó, mekkora on-line szünetmentes energiára van szükség. Ezt az energiát egy kisebb teljesítményű , kisebb veszteségű UPS – ből célszerű kinyerni, mivel így kisebb lesz az eldisszipált teljesítmény, és a szükséges hűtő teljesítmény is. Amennyiben szükség van ezen kívül nem on-line, fokozott biztonságú energiaellátásra, javaslom, offline típusú UPS alkalmazását, mivel ennek a hatásfoka 98 % fölött van. Hátránya, hogy nem védi úgy a fogyasztót, mint az online, de nem is disszipál. A beruházás megtérülési idejét 3-5 év közöttire becsülöm, de az adatokat még pontosítani kell . A szükséges UPS teljesítményt, hosszabb ideig kellene mérni , esetleg több hónapig, amíg, egy ilyen fontos döntést meghoznánk .
Energia megtakarítás:
Energiaköltségek 5-10 %-ának megtakarítása.
Beruházási költség: 5 millió Ft
Megtérülési idő: 5 éven belül
Megjegyzés: A szünetmentes hálózatot át kell építeni.

## Slide 31: V. Üzemmód vizsgálat V./0 pont
Vissza
Mozzanat: Üzemmód vizsgálat
Mozzanat leírás: A világítási rendszer jelenleg csak részben szakaszolható üzemmóddal bír. Az iro-dákban, az étteremben, az előcsarnokban vagy nincs szakaszolási lehetőség vagy nem az energia-takarékosság a legfőbb szempont.
Energia megtakarítás:
Amennyiben több szakaszra bontjuk a világítást, akkor a világítás igénybe vett teljesítménye csökkenthető.
Beruházási költség: A meglévő kapcsolók és vezetékezés bővítésének költsége 400 eFt.
Megtérülési idő:
A várható megtakarítás évente, figyelembe véve a használati időt 15 kWh/nap.
A megtakarítás így 480 Ft/nap, összesen 120 eFt/év.
A megtérülési idő: 3,3 év.
Megjegyzés:

## Slide 32: VI. Forró vizes kör keringtetés szabályozása VI./2 pont
Vissza
Mozzanat: Forró vizes kör keringtetés szabályozása
Mozzanat leírás: A HVAC-hez tartozó forró vizes keringtetést 2 db 7,5 kW-os motor végzi . A szabályozás egy by-pass szeleppel történik, amely energetikai szempontból a legkevésbé gazdaságos. Javasoljuk a keringtető szivattyú fordulatszámának változtatásával megoldani a szabályozást.
Energia megtakarítás: Energiaköltségek 20-30 %-ának megtakarítása.
Beruházási költség: 2-3 millió Ft
Megtérülési idő:
5 év.
Megjegyzés: A forró vizes kör szabályozásának átalakítását javasoljuk.